## INVENTARIO DE PROTECCIONES
INVENTARIO DE PROTECCIONES
Nombre del proyecto | [5 empty] | casillas con ejemplos
Subestación
I - PROTECCIONES DEL GENERADOR
Dispositivo | Función | En servicio | Fuera de servicio | Último mantenimiento | Observaciones
21 | Respaldo para fallas de fases en el sistema y en la zona del generador.
24 | Protección para sobreexcitación del generador.
32 | Relé de protección de antimotorización.
40 | Protección de pérdida de campo
46 | Protección de desbalance de corriente de secuencia negativa
51G | Protección de sobrecarga del generador
49 | Protección térmica del estator
51GN | Relé de sobrecorriente a tierra temporizado
51TN | Respaldo para fallas a tierra
51V | Relé de resopaldo para fallas externas
59 | Protección de sobretensión
59GN | Protección de falla a tierra en el estator
64F | Protección de falla a tiera del campo
78 | Protección de pérdida de sisncronismo
81U | Relé de baja frecuencia
81O | Relé de sobrefrecuencia
87G | Protección Primaria de fallas de fases del generador
87N | Protección diferencial de falla a tierra del estator
II - PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR
Dispositivo | Función | En servicio | Fuera de servicio | Último mantenimiento | Observaciones
87T-1 | Relé diferencial. |  |  | 2020-01-03
87T-2 | Relé diferencial.
87U | Relé diferencial para la protección total de generador -transformador
51T | Protección de sobrecarga
III - PROTECCIÓN DE LÍNEA
Dispositivo | Función | En servicio | Fuera de servicio | Ultimo mantenimiento | Observaciones
87L -1 | Diferencial de línea
87L - 2 | Diferencial de línea
21 | Protección de distancia
67 | Fallas externas
67N | Fallas de alta impedancia
IV - RELES 25/27 Verificador de sincronismo y permisivo de cierre por bajo voltaje del Interruptor de enlace con el SIN
Dispositivo | Identificación de acuerdo al Unifilar del SIN | En servicio | Fuera de servicio | Último mantenimiento | Observaciones
25/27
25/27
25/27
V - PROTECCIÓN DE BARRA
Dispositivo | Función | En servicio | Fuera de servicio | Último mantenimiento | Observaciones
VI - OTROS
Dispositivo | Función | En servicio | Fuera de servicio | Último mantenimiento | Observaciones

## INVENTARIO RELEVADORES
INVENTARIO DE RELEVADORES
Nombre del proyecto
Subestación |  |  | casillas con ejemplos
I - RELEVADORES INSTALADOS
EQUIPO A PROTEGER |  | LT 230-6C | LT 230-6C
NOMENCLATURA DEL EQUIPO |  | 230-6C PS | 230-6C PP
TIPO DE RELEVAODR NORMA ANSI |  | 21, 67N | 21, 67N
FABRICANTE Y MODELO |  | GE D60 | SEL 421
NUMERO DE SERIE |  | AABC02000825 | 2009196263
AÑO DE INSTALACION |  | 2010 | 2010
RELACIÓN DE CT's UTILIZADA |  | 1200:5 | 1200:5
RELACIÓN DE PT's UTILIZADA |  | 2000:1 | 2000:1
RANGO DE OPERACIÓN DEL CT
RANGO DE OPERACIÓN DEL PT

## MATRIZ DE DISPARO
MATRIZ DE DISPARO
Nombre del proyecto
Subestación |  |  |  | casillas con ejemplos
PROTECCION |  | MODELO | INTERRUPTORES QUE ACTUAN
PROTECCIONES DE GENERADOR
PROTECCIONES DE LINEA
230-6C PP |  | D60 | 23A22 | 23M22
230-6C PS |  | SEL 421 | 23A22 | 23M22
PROTECCIONES DE TRANSFORMADOR
PROTECCIONES DE BARRA
OTRAS PROTECCIONES

## AJUSTES
PARAMETRIZACION DE LOS RELES
Nombre del proyecto |  |  |  | casillas con ejemplos
Subestación
FUNCION | TIPO DE PROTECCION | DESCRIPCION | PARAMETRO | AJUSTE | UNIDAD
87L | DIFERENCIAL DE LINEA | INTENSIDAD UMBRAL | Pickup Phase Differential Element | 0.1 | pu
|  | INTENSIDAD UMBRAL | Pickup Zero sec Differential Element | 0.1 | pu
21 PP D60/PS SEL421 | DISTANCIA
|  | ZONA 1 | Z1 | 4.5 | OHMS
|  | ZONA 2 | Z2 | 7.4 | OHMS
|  | ZONA 3 | Z3 | 14 | OHMS
67N PP | SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE NEUTRO
|  | PICKUP | PICKUP | 0.16 | PU
|  | CURVA | CURVE | UR-IEEE-MI | SIN UNIDAD
|  | DIAL TIEMPO | TIME DIAL MULTIPLIER | 0.2 | SIN UNIDAD
67N PS | SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE NEUTRO
|  | PICKUP | PICKUP | 0.82 | A(sec)
|  | CURVA | CURVE | SEL-U1 | SIN UNIDAD
|  | DIAL TIEMPO | TIME DIAL MULTIPLIER | 1 | SIN UNIDAD

## SEÑALES SCADA
Indicar si las Señales de Medición al SCADA CND, vienen de:
CT Medición | Relación | CT Protección | Relación | PT Medición | Relación | PT Protección | Relación